# HART 6.0通用命令一览

# HART命令0：读标识码

返回扩展的设备类型代码，版本和设备标识码。

请求：				无

响应：

字节0：			254

字节1：			制造商ID

字节2：			设备类型

字节3：			请求的最小前导符数(主->从)

字节4：			通用命令文档版本号

字节5：			设备规范版本号

字节6：			设备软件版本号

字节7：			(前五个bit)设备硬件版本号

(后三个bit)物理信号类型

字节8：			设备标志

字节9-11：		设备ID号

字节12：		响应的最小前导码数(从->主)

字节13：		设备变量的最大个数

字节14-15：		配置修改计数

字节16：		附加设备状态（需要维护/参数报警）

# HART命令1：读主变量（PV）

以浮点类型返回主变量的值。

请求：				无

响应：

字节0：			主变量单位代码

字节1-4：		主变量值

# HART命令2：读主变量电流值和百分比

读主变量电流和百分比，主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间，如果超过了主变量的范围，会跟踪到传感器的上下限。

请求：			无

响应：

字节0-3：	主变量电流，单位毫安（mA）

字节4-7：	主变量量程百分比（%）

# HART命令3：读动态变量和主变量电流

读主变量电流和4个（最多）预先定义的动态变量，主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。每种设备类型都定义的第二、第三和第四变量，如第二变量是传感器温度等。

请求：				无

响应：

字节0-3：		主变量电流，单位毫安（mA）

字节4：			主变量单位代码

字节5-8：		主变量值

字节9：			第二变量单位代码

字节10-13：		第二变量值

字节14：		第三变量单位代码

字节15-18：		第三变量值

字节19：		第四变量单位代码

字节20-23：		第四变量值

# HART命令4：保留

# HART命令5：保留

# HART命令6：写POLLING地址

这是数据链路层管理命令。这个命令写Polling地址到设备，该地址用于控制主变量AO输出和提供设备标识。

只有当设备的Polling地址被设成0时，设备的主变量AO才能输出，如果地址是1~15则AO处于不活动状态也不响应应用过程，此时AO被设成最小；并设置传输状态第三位——主变量模拟输出固定；上限/下限报警无效。如果Polling地址被改回0，则主变量AO重新处于活动状态，也能够响应应用过程。

第二个字节返回设备是否处于电流模式。只有电流模式启用才能使用如下命令：

40#：进入/退出固定电流模式

45#：调整电流零点

46#：调整电流增益

66#、67#、68#：模拟输出模式

请求：

字节0：		设备的Polling地址

字节1：		电流模式代码

响应：

字节0：		设备的Polling地址

字节1：		电流模式代码

# HART命令7：读POLLING地址

读POLLING地址和电流模式。

请求：			无

响应：

字节0：		设备的Polling地址

字节1：		电流模式代码

# HART命令8：读动态变量类别

读动态变量类别。

请求：			无

响应：

字节0：		主变量类别（Enum）

字节1：		第二变量类别（Enum）

字节2：		第三变量类别（Enum）

字节3：		第四变量类别（Enum）

# HART命令9：读设备变量信息及状态

主机请求最多四个设备或者动态变量的值及状态。也就是说，主机可能只请求一个设备变量，响应数据根据请求的设备变量个数而变化。

请求：

字节0：		Slot 0：设备变量代码

字节1：		Slot 1：设备变量代码

字节2：		Slot 2：设备变量代码

字节3：		Slot 3：设备变量代码

响应：

字节0：		设备状态

字节1：		Slot 0：设备变量代码

字节2：		Slot 0：设备变量类别（Enum）

字节3：		Slot 0：单位代码（Enum）

字节4-7：	Slot 0：变量值

字节8：		Slot 0：变量状态

字节9：		Slot 1：设备变量代码

字节10：	Slot 1：设备变量类别（Enum）

…... …....

…… …...	（Slot1 - 3）

# HART命令11：用设备的Tag读设备的标识

这是一个确认命令。

只有当标签符合时，才会返回数据。这个命令返回符合该Tag的设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。当收到设备的扩展地址或广播地址时执行该命令。响应消息中的扩展地址和请求的相同。

请求：

字节0-5：		设备的Tag（Packed ASCII码）

响应：

字节0：			254

字节1：			制造商ID（Enum）

字节2：			设备类型（Enum）

字节3：			请求的最小前导符数(主->从)

字节4：			通用命令文档版本号

字节5：			设备规范版本号

字节6：			设备软件版本号

字节7：			(前五个bit)设备硬件版本号

(后三个bit)物理信号类型（Enum）

字节8：			设备标志

字节9-11：		设备ID号

字节12：		响应的最小前导码数(从->主)

字节13：		设备变量的最大个数

字节14-15：		配置修改计数

字节16：		附加设备状态（需要维护/参数报警）

# HART命令12：读消息（Message）

读设备含有的消息。

请求：				无

响应：

字节0-23：		设备消息（Packed ASCII码）

# HART命名13：读标签Tag，描述符Description和日期Date

读设备的Tag，Description and Date。

请求：				无

响应：

字节0-5：    	标签Tag（Packed ASCII码）

字节6-17：  	描述符（Packed ASCII码）

字节18-20：		日期，分别是日、月、年-1900

# HART命令14：读主变量传感器信息

读主变量传感器序列号、传感器上下限/最小精度（Span）单位代码、主变量传感器上限、主变量传感器下限和传感器最小精度。传感器上下限/最小精度（Span）单位和主变量的单位相同。

请求：				无

响应：

字节0-2：		主变量传感器序列号

字节3：			主变量传感器上下限和最小精度单位代码（Enum）

字节4-7：		主变量传感器上限

字节8-11：		主变量传感器下限

字节12-15：		主变量传感器最小精度

# HART命令15：读设备信息

读主变量报警选择代码、主变量传递（Transfer）功能代码、主变量量程单位代码、主变量上限值、主变量下限值、主变量阻尼值、写保护代码和主发行商代码。

主变量阻尼值用于设备量程百分比和变流。

请求：				无

响应：

字节0：			主变量报警选择代码（Enum）

字节1：			主变量传递Transfer功能代码（Enum）

字节2：			主变量上下量程值单位代码（Enum）

字节3-6：		主变量上限值

字节7-10：		主变量下限值

字节11-14：		主变量阻尼值，单位秒

字节15：		写保护代码（Enum）

字节16：		商标发行商代码Private Label Distributor Code（Enum）

字节17：		主变量模拟通道标志，是否为现场设备模拟输入通道

# HART命令16：读最终装配号

读设备的最终装配号。最终装配号用来确定组成设备的材料和电子器件。当电子器件或者是其它设备组件升级时，对应装配号也会变化。

请求：				无

响应：

字节0-2：		最终装配号

# HART命令17：写消息

写消息到设备。

请求：

字节0-23：		设备消息（ASCII码）

响应：

字节0-23：		设备消息（ASCII码）

# HART命令18：写标签、描述符和日期

写标签、描述符和日期到设备。标签占用6个字节，如果写长标签，选用22#命令。

请求：

字节0-5：		标签Tag（ASCII码）

字节6-17：		描述符Descriptor（ASCII码）

字节18-20：		日期

响应：

字节0-5：		标签Tag（ASCII码）

字节6-17：		描述符Descriptor（ASCII码）

字节18-20：		日期

# HART命令19：写最后装配号

写最后装配号到设备。

请求：

字节0-2：		最终装配号

响应：

字节0-2：		最终装配号

# HART命令20：读长标签

读32字节的长标签。

请求：				无

响应：

字节0-31：		长标签（Latin-1）

# HART命令21：用设备的长标签读设备的标识

这是一个确认命令。

只有当标签符合时，才会返回数据。这个命令返回符合该Tag的设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。当收到设备的扩展地址或广播地址时执行该命令。响应消息中的扩展地址和请求的相同。

请求：

字节0-31：		设备的长标签（Latin-1）

响应：

字节0：			254

字节1：			制造商ID（Enum）

字节2：			设备类型（Enum）

字节3：			请求的最小前导符数(主->从)

字节4：			通用命令文档版本号

字节5：			设备规范版本号

字节6：			设备软件版本号

字节7：			(前五个bit)设备硬件版本号

(后三个bit)物理信号类型（Enum）

字节8：			设备标志

字节9-11：		设备ID号

字节12：		响应的最小前导码数(从->主)

字节13：		设备变量的最大个数

字节14-15：		配置修改计数

字节16：		附加设备状态（需要维护/参数报警）

# HART命令22：写长标签

写32字节的长标签。

请求：

字节0-31：		长标签（Latin-1）

响应：

字节0-31：		长标签（Latin-1）

# 命令33：读设备变量

这是一个有关设备变量的命令。

读选择的设备变量。这个命令有Burst模式操作的能力，与命令107一起组态写Burst模式设备变量。

请求：

字节0：			分配到Slot0的设备变量代码

字节1：			分配到Slot1的设备变量代码

字节2：			分配到Slot2的设备变量代码

字节3：			分配到Slot3的设备变量代码

响应：

字节0：			分配到Slot0的设备变量代码

字节1：			Slot0单位代码（Enum）

字节2-5：		Slot0所选设备变量数据

字节6：			分配到Slot1的设备变量代码

字节7：			Slot1单位代码（Enum）

字节8-11：		Slot1所选设备变量数据

字节12：		分配到Slot2的设备变量代码

字节13：		Slot2单位代码（Enum）

字节14-17：		Slot2所选设备变量数据

字节18：		分配到Slot3的设备变量代码

字节19：		Slot3单位代码（Enum）

字节20-23：		Slot3所选设备变量数据

# 命令34：写主变量阻尼值

这是一个有关主变量的命令。

主变量阻尼值表示一个时间常数（该时间到时，对阶跃响应的输出应该是稳态值的63%）。变量的模拟和数字输出都使用这个变量。

请求：

字节0-3：		主变量阻尼值，单位秒

响应：

字节0-3：		实际主变量阻尼值，单位秒

# 命令35：写主变量量程值

这是一个有关主变量量程的命令。

主变量量程上限和下限是独立的，多数设备允许设备的量程上限比下限低，以使设备工作在反向输出。

该命令收到的主变量量程单位不影响该设备的主变量单位。主变量量程值按照接收单位返回。

请求：

字节0：			主变量量程单位代码

字节1-4：		主变量量程上限

字节5-8：		主变量量程下限

响应：

字节0：			主变量量程单位代码

字节1-4：		主变量量程上限

字节5-8：		主变量量程下限

# 命令36：设置主变量量程上限

这是一个有关主变量量程的命令。

将主变量的当前值设置成主变量量程上限，量程上限的改变不影响量程下限的值。按下设备上的“SPAN”按钮执行与该命令相同的功能。

多数设备允许设备的量程上限比下限低，以使设备工作在反向输出。

请求：		无

响应：		无

# 命令37：设置主变量量程下限

这是一个有关主变量量程的命令。

按下设备上的“ZERO”按钮执行与该命令相同的功能。将主变量的当前值设置成主变量量程下限，量程下限的改变将成比例的改变量程上限的值，因此精度Span保持不变。当这个改变把量程上限推到了传感器上限时，主变量量程上限饱和且响应代码为14。

警告：主变量量程下限把量程上限推到超过传感器上限，将导致得到的精度Span要小于主变量最小精度Span，此时返回响应代码9—应用过程太高或响应代码10---应用过程太低。

多数设备允许设备的量程上限比下限低，以使设备工作在反向输出。

请求：		无

响应：		无

# 命令38：复位组态改变标志

这是一个设备管理命令。

现场设备必须包含一个组态改变位，设备状态字节的bit 6。当设备参数修改后就会置位，主控制器发布这个命令则会复位此标志位。

地址为0的第二主设备不发布这个命令，地址为1的第一主设备也只有在组态改变响应代码被检测到时才可以发布这个命令。

请求：		无

响应：		无

# 命令39：EE控制

这个命令引起把数据从RAM传输到非易失内存（这一过程被称为烧写）或者从非易失内存传输到RAM中（这一过程被称为恢复）。

如果EE校验和错被检测到，则变换器状态字节7位---现场设备故障响应代码被设置。此时，命令48读附加的变换器状态应该被用于获得详细的信息。

对于烧写请求，直到这个命令被返回时，烧写才可以开始。

请求：

字节0：			EEPROM控制代码，0---烧写，1---恢复，2-249-----未定义

响应：

字节0：			EEPROM控制代码，0---烧写，1---恢复，2-249-----未定义

# 命令40：进入/退出固定主变量电流模式

这是一个有关回路电流的命令。

设备被配制成固定主变量电流模式，响应值显示当前设备的实际电流值。

如果将请求值设定为“0”，则会退出固定电流模式，当设备断电也会退出。

请求：

字节0-3：		固定主变量电流值，单位毫安

响应：

字节0-3：		实际固定主变量电流值，单位毫安

# 命令41：执行设备自检

这是一个设备管理命令。

启动设备自检功能，48#命令可以查看自检结果。这个命令的执行或许会花相对较长时间。设备自检期间可能不能执行命令，设备也不给出响应。

主设备一定要为设备对此命令的反映做好准备，现场设备可能没有响应，类似于通信已断开。当自检的时候，主设备一定不能产生伪造的错误信息或者断开与设备的通信。

请求：		无

响应：		无

# 命令42：执行设备复位

这是一个设备管理命令。

在服务时间内设备立即响应，然后CPU复位。这个命令等价于设备的断电重启。

这个命令的执行需要花相对较长时间，在命令完成前，设备不能响应任何其他命令。

主设备一定要为设备对此命令的反映做好准备，现场设备可能没有响应，类似于通信已断开。当自检的时候，主设备一定不能产生伪造的错误信息或者断开与设备的通信。

请求：		无

响应：		无

# 命令43：设置主变量零点

这是一个有关主变量的命令。

调整主变量，使应用于当前设备的过程为0，但调整结果必须在设备定义的上下限内。主变量的量程保持固定。这个命令不会影响设备的量程上下限。

请求：无

响应：无

# 命令44：写主变量单位

这是一个有关主变量的命令。

选择一个主变量单位，主变量值和量程都以该单位返回。主变量传感器上下限和主变量最小精度Span也用该值作为单位。

请求：

字节0：			主变量单位代码（Enum）

响应：

字节0：			主变量单位代码（Enum）

# 命令45：调整回路电流零点

这是一个有关回路电流的命令。

调整回路电流值为0或者下限值，通常会设定回路电流为4.00mA。发送的电流值可能会被四舍五入或截尾，会返回当前的电流值。

如果设备没有进入正确的回路电流模式或电流没有被设置成准确地最小值，需返回响应代码9---不正确的电流模式或数值。

请求：

字节0-3：		外部测量电流值，单位毫安

响应：

字节0-3：		实际测量主变量电流值，单位毫安

# 命令46：调整回路电流增益

这是一个有关回路电流的命令。

调整回路电流值为最大，通常会设定回路电流为20.00mA。发送的电流值可能会被四舍五入或截尾，会返回当前的电流值。

如果设备没有进入正确的回路电流模式或电流没有被设置成准确地最小值，需返回响应代码9---不正确的电流模式或数值。

请求：

字节0-3：		外部测量主变量电流值，单位毫安

响应：

字节0-3：		实际测量主变量电流值

# 命令47：写主变量传递函数

这是一个有关主变量的命令。

为回路电流和主变量的数字量选择传递函数。

请求：

字节0：			主变量传递函数代码（Enum）

响应：

字节0：			主变量传递函数代码（Enum）

# 命令48：读附加的设备状态

这是一个设备管理命令。

返回不包含在响应代码中的状态信息，这个命令也返回设备自检结果（命令41，设备自检完毕，用48#命令单看自检结果）。

响应代码8，警告：当一个需要相对长时间完成的命令执行时，状态信息正在等待这个命令完成，此时返回警告Update in Progress。

请求：				无

响应：

字节0-5：		设备特殊状态

字节6：			额外的设备状态

字节7：			设备操作模式

字节8-10：		模拟通道饱和

字节11-13：		模拟通道固定

字节14-24：		设备特殊状态

# 命令49：写主变量传感器序列号

这是一个有关主变量的命令。

写和主变量相连的传感器序列号。

请求：

字节0-2：		主变量传感器序列号

响应：

字节0-2：		主变量传感器序列号

# 命令50：读动态变量配置

这是一个变量映射命令。

返回分配到主变量、第二变量、第三变量和第四变量的设备变量号。现场设备必须返回所有的数据，不支持的动态变量返回“250”（未使用）。

请求：				无

响应：

字节0：			分配到主变量的设备变量代码

字节1：			分配到第二变量的设备变量代码

字节2：			分配到第三变量的设备变量代码

字节3：			分配到第四变量的设备变量代码

# 命令51：写动态变量配置

这是一个变量映射命令。

分配设备变量到主变量、第二变量、第三变量和第四变量。每个动态变量可以接受任何设备定义的设备变量代码。

如果现场设备只收到1、2或者3个请求数据字节，也必须返回所有的数据，不支持的动态变量返回“250”（未使用）。

请求：

字节0：			分配到主变量的设备变量代码

字节1：			分配到第二变量的设备变量代码

字节2：			分配到第三变量的设备变量代码

字节3：			分配到第四变量的设备变量代码

响应：

字节0：			分配到主变量的设备变量代码

字节1：			分配到第二变量的设备变量代码

字节2：			分配到第三变量的设备变量代码

字节3：			分配到第四变量的设备变量代码

# 命令52：设置设备变量零点

这是一个有关设备变量的命令。

将设备的当前值设置成所选设备变量的零点。结果必须在分配到每个变量的范围内。

请求：

字节0：			将要被设置零点的设备变量代码

响应：

字节0：			要被设置零点的设备变量代码

# 命令53：写设备变量单位

这是一个有关设备变量的命令。

选择单位，所选设备变量将以该单位被返回。

请求：

字节0：			设备变量代码

字节1：			设备变量单位代码（Enum）

响应：

字节0：			设备变量代码

字节1：			设备变量单位代码（Enum）

# 命令54：读设备变量信息

这是一个有关设备变量的命令。

响应信息为传感器序列号、传感器上下限单位、传感器上下限、阻尼值和所选设备变量的最小精度。

设备变量上下限单位和设备变量单位相同。

请求：

字节0：			设备变量代码

响应：

字节0：			设备变量代码

字节1-3：		设备变量传感器序列号

字节4：			设备变量上下限/最小精度单位代码（Enum）

字节5-8：		设备变量上限

字节9-12：		设备变量下限

字节13-16：		设备变量阻尼值

字节17-20：		设备变量最小精度

字节21：		设备变量类别（Enum）

字节22：		设备变量类型（Enum）

# 命令55：写设备变量阻尼值

这是一个有关设备变量的命令。

写阻尼值，阻尼值表示一个时间常数（该时间到时，输出为阶跃输入稳态值的63%）。

有些设备只能应用离散阻尼值。该命令收到的阻尼值可以被四舍五入或截取。响应消息将返回设备使用的实际值。当该值被四舍五入或截取时，要返回警告。

请求：

字节0：			设备变量代码

字节1-4：		设备变量的阻尼值

响应：

字节0：			设备变量代码

字节1-4：		设备变量的阻尼值

# 命令56：写设备变量传感器序列号

这是一个有关设备变量的命令。

写和一个特定设备变量相连的传感器序列号。

请求：

字节0：			设备变量代码

字节1-4：		设备变量的传感器序列号

响应：

字节0：			设备变量代码

字节1-4：		设备变量的传感器序列号

# 命令57：读UNIT设备标签、描述、日期

该命令读UNIT设备的标签、描述和日期，而不是传感器的。UNIT设备是支持多传感器的典型通用硬件。

请求：				无

响应：

字节0-5：		UNIT标签（ASCII码）

字节6-11：		UNIT描述符（ASCII码）

字节18-20：		UNIT日期

# 命令58：写UNIT设备标签、描述、日期

该命令写UNIT设备的标签、描述和日期，而不是传感器的。UNIT设备是支持多传感器的典型通用硬件。

请求：

字节0-5：		UNIT标签（ASCII码）

字节6-11：		UNIT描述符（ASCII码）

字节18-20：		UNIT日期

响应：

字节0-5：		UNIT标签（ASCII码）

字节6-11：		UNIT描述符（ASCII码）

字节18-20：		UNIT日期

# 命令59：写响应前导符的个数

这是一个数据链路层管理命令，只应用于异步的物理层链路，如FSK。

这个命令在响应包开始前，选择要发送的前导符的最小个数。这个数字包括包含在消息头中的两个前导符。个数可能被设置为5-20个。

请求：

字节0：			响应信息中要发送的前导符数

响应：

字节0：			响应信息中要发送的前导符数

# 命令60：读模拟通道和量程的百分比

这是一个模拟通道支持命令。

读所选模拟通道的模拟通道值和量程百分比。这个模拟通道值总是匹配设备相关的物理模拟通道，包括报警条件和设置值。

量程的百分比没有限制在0-100%之间，但是不能超过设备变量传感器的高低限。

请求：

字节0：			模拟通道号代码

响应：

字节0：			模拟通道号代码

字节1：			模拟通道单位代码（Enum）

字节2-5：		模拟通道值

字节6-9：		模拟通道量程百分比（%）

# 命令61：读动态变量和PV模拟通道值

读主变量模拟通道值和最多四个预先定义的动态变量。主变量模拟通道值总是匹配设备的物理主变量模拟通道值，包括报警条件和设置值。每种设备类型定义了第二、第三和第四变量。（如第二变量被定义成传感器温度）

请求：				无

响应：

字节0：			主变量模拟输出单位代码（Enum）

字节1-4：		主变量模拟通道值

字节5：			主变量单位代码（Enum）

字节6-9：		主变量

字节10：		第二变量单位代码（Enum）

字节11-14：		第二变量

字节15：		第三变量单位代码（Enum）

字节16-19：		第三变量

字节20：		第四变量单位代码（Enum）

字节21-24：		第四变量

# 命令62：读多个模拟通道值

这是一个模拟通道支持命令。

读所选的模拟通道值。每个SLOT可以匹配设备定义的任一模拟通道代码。

请求：

字节0：        	分配到Slot0的模拟通道代码

字节1：        	分配到Slot1的模拟通道代码

字节2：        	分配到Slot2的模拟通道代码

字节3：        	分配到Slot3的模拟通道代码

响应：

字节0：			分配到Slot0的模拟通道代码

字节1：			Slot0单位代码（Enum）

字节2-5：		Slot0，所选模拟通道值

字节6：			分配到Slot1的模拟通道代码

字节7：			Slot1单位代码（Enum）

字节8-11：		Slot1，所选模拟通道值

字节12：		分配到Slot2的模拟通道代码

字节13：		Slot2单位代码（Enum）

字节14-17：		Slot2，所选模拟通道值

字节18：		分配到Slot3的模拟通道代码

字节19：		Slot3单位代码（Enum）

字节20-23：		Slot3，所选模拟通道值

# 命令63：读模拟通道信息

这是一个模拟通道支持命令。

读所选模拟通道信息：报警选择代码、传递功能代码、量程单位代码、上限值、下限值和阻尼值。

阻尼值可以应用到模拟输出和数字输出。

请求：

字节0：			模拟通道代码

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道报警选择代码（Enum）

字节2：			模拟通道Transfer功能代码（Enum）

字节3：			模拟通道上下限量程值单位代码（Enum）

字节4-7：		模拟通道量程上限

字节8-11：		模拟通道量程下限

字节12-15：		模拟通道阻尼值，单位秒

# 命令64：写模拟通道附加阻尼值

这是一个模拟通道支持命令。

为所选模拟通道写附加阻尼值。附加的阻尼值表示一个时间常数。

请求：

字节0：			模拟通道代码

字节1-4：		模拟通道附加阻尼值，单位秒

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1-4：		模拟通道附加阻尼值，单位秒

# 命令65：写模拟通道量程值

这是一个模拟通道支持命令。

写所选模拟通道的量程值。量程值上限和下限独立。

该命令接收的量程单位不影响动态变量和设备变量单位。量程值以接收到的单位返回。

多数设备允许量程上限低于量程下限，以使设备反向输出。

请求：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道量程值单位代码

字节2-5：		模拟通道量程上限

字节6-9：		模拟通道量程下限

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道量程值单位代码

字节2-5：		模拟通道量程上限

字节6-9：		模拟通道量程下限

# 命令66：进入/退出固定模拟通道模式

这是一个模拟通道支持命令。

设备的模拟通道被固定为返回的数值。当发送的通道值为“0x7F、0xA0、0x00、0x00”时，则退出固定模拟通道模式。

请求：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道单位代码（Enum）

字节2-5：		固定模拟通道值

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道单位代码（Enum）

字节2-5：		固定模拟通道值

# 命令67：修正模拟通道零点

这是一个模拟通道支持命令。

修正所选模拟通道零点或者下限值，因此模拟信道的值与所连接的仪表所读数值相匹配。该命令发送的值可能被四舍五入或取整。

在使用这个命令前，使用命令66——进入/退出固定模拟通道模式去准确的设置模拟输出到下限值。如果没有进入固定模拟通道模式或模拟通道值没有准确的设置到下限值，响应代码9——不是在正确的模拟通道模式将被返回。

当设备的Polling地址不是0，即工作在多点模式下，如果收到这个命令，则响应代码11——在多点模式将被返回。

请求：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道单位代码

字节2-5：		外部测量模拟通道值

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道单位代码

字节2-5：		外部测量模拟通道值

# 命令68：修正模拟通道增益

这是一个模拟通道支持命令。

修正所选模拟通道增益或者下限值，因此模拟信道的值与所连接的仪表所读数值相匹配。该命令发送的值可能被四舍五入或取整。

在使用这个命令前，使用命令66——进入/退出固定模拟输出模式去准确的设置模拟通道到上限值。如果没有进入固定模拟通道模式或模拟输出没有准确的设置到上限值，响应代码9——不是在正确的模拟通道模式将被返回。

当设备的Polling地址不是0，即工作在多点模式下，如果收到这个命令，则响应代码11——在多点模式将被返回。

请求：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道单位代码

字节2-5：		外部测量模拟通道值

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道单位代码

字节2-5：		外部测量模拟通道值

# 命令69：写模拟通道传递函数

这是一个模拟通道支持命令。

为所选模拟通道选择传递函数。

请求：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道传递函数代码（Enum）

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道传递函数代码（Enum）

# 命令70：读模拟通道端点值

这是一个模拟通道支持命令。

读取所选模拟信道的端点值。

请求：

字节0：			模拟通道代码

响应：

字节0：			模拟通道代码

字节1：			模拟通道端点值单位代码（Enum）

字节2-5：		模拟通道上限值

字节6-9：		模拟通道下限值

# 命令71：设备锁定

这是一个设备管理命令。

将设备锁定，任何一种配置工具都无法修改设备参数。

此命令允许一个主控装置阻止另一个控制装置或者本地操作员来对设备进行组态或标定。锁定可以是暂时的（当设备断电或者重启就会解锁），也可以是永久的。

请求：

字节0：			锁定代码（Enum）

响应：

字节0：			锁定代码（Enum）

# 命令72：突出显示

这是一个数据链路层管理命令。

这个命令使正在处理的设备是可见的、有声音的或者做机械运动，以显示已经接收到这个命令。主控装置应该重复的发送这个命令来让技术人员确认正在处理的实际设备。

请求：				无

响应：				无

# 命令73：寻找设备

这是一个数据链路层管理命令和确认命令。

这个命令可能使用设备的长地址或者广播地址。从站当且仅当物理/机械触发的时候才会执行这个命令并响应。例如，技术人员按下了一个按钮或者是一组按钮来让从站回应此命令。

返回的确认信息与0号命令相同。

请求：				无

响应：

字节0：			254

字节1：			制造商ID（Enum）

字节2：			设备类型（Enum）

字节3：			请求的最小前导符数(主->从)

字节4：			通用命令文档版本号

字节5：			设备规范版本号

字节6：			设备软件版本号

字节7：			(前五个bit)设备硬件版本号

(后三个bit)物理信号类型（Enum）

字节8：			设备标志

字节9-11：		设备ID号

字节12：		响应的最小前导码数(从->主)

字节13：		设备变量的最大个数

字节14-15：		配置修改计数

字节16：		附加设备状态（需要维护/参数报警）

# 命令74：读I/O系统容量

这是一个数据链路层管理命令和确认命令。

此命令引领主机确认一个I/O系统的子设备。支持此命令的设备在确认命令返回的响应信息必须有以下标志位：字节8（标志）位2（协议桥接器件）

I/O系统可能包含一个或多个I/O卡件，每个卡件可能支持一个或多个通道，每个通道也可拥有多个子设备。这个命令的返回信息允许主机用最少的时间来确认子设备。

请求：				无

响应：

字节0：			I/O卡件的最多数目

字节1：			每个I/O卡件支持的最多通道数

字节2：			每个通道的最多子设备数

# 命令75：查询子设备

这是一个数据链路层管理命令和确认命令。

发布此命令来确认I/O系统的子设备，使用I/O系统的长地址。

如果需要，I/O系统应该返回响应码9-“没有发现子设备”，来加速子设备的确认，减少主机的查询时间。

返回的确认信息与0号命令相同。

请求：				无

响应：

字节0：			254

字节1：			制造商ID（Enum）

字节2：			设备类型（Enum）

字节3：			请求的最小前导符数(主->从)

字节4：			通用命令文档版本号

字节5：			设备规范版本号

字节6：			设备软件版本号

字节7：			(前五个bit)设备硬件版本号

(后三个bit)物理信号类型（Enum）

字节8：			设备标志

字节9-11：		设备ID号

字节12：		响应的最小前导码数(从->主)

字节13：		设备变量的最大个数

字节14-15：		配置修改计数

字节16：		附加设备状态（需要维护/参数报警）

# 命令76：读设备锁定状态

这是一个设备管理命令。

读当前设备的锁定状态。

请求：				无

响应：

字节0：			锁定状态（Enum）

# 命令79：写设备变量

这是一个有关设备变量的命令。

这个命令允许将一个临时设备变量设为固定数值。

请求：

字节0：			设备变量代码

字节1：			写设备变量命令代码（Enum）

字节2：			单位代码（Enum）

字节3-6：		设备变量值

字节7：			设备变量状态

响应：

字节0：			设备变量代码

字节1：			写设备变量命令代码（Enum）

字节2：			单位代码（Enum）

字节3-6：		设备变量值

字节7：			设备变量状态

# 命令80：读设备变量调试点

这是一个传感器调试命令，读取最后一次成功的调试点。

如果设备变量不支持调试操作，则返回数值的上下调试点均设为“0x7F，0xA0，0x00，0x00”。

请求：

字节0：			设备变量代码

响应：

字节0：			设备变量代码

字节1：			调试点单位代码

字节2-5：		上限调试点

字节6-9：		下限调试点

# 命令81：读设备变量调试指导信息

这是一个传感器调试命令，能够指导用户获取正确的调试点。

请求：

字节0：			要读的设备变量指导信息

响应：

字节0：			要读的设备变量指导信息

字节1：			支持的调试点（Enum）

字节2：			调试点单位代码（Enum）

字节3-6：		下限调试点数值最小值

字节7-10：		下限调试点数值最大值

字节11-14：		上限调试点数值最小值

字节15-18：		上限调试点数值最大值

字节19-22：		上下限间的允许不同数值的最小数目

# 命令82：写设备变量调试点

这是一个传感器调试命令，对指定的设备变量进行标定校准。设备收到此命令，会检验数据的合法性，然后对此调试点进行校准计算，使数字过程变量结果与命令中的数值相同。

如果设备在数据链路层允许的一个时间段内没有完成调试校准，设备必须用延迟的机械响应通知主机，设备正在校准。

请求：

字节0：			要调试的设备变量

字节1：			调试点（Enum）

字节2：			调试点单位代码（Enum）

字节3-6：		调试点数值

响应：

字节0：			要调试的设备变量

字节1：			调试点（Enum）

字节2：			调试点单位代码（Enum）

字节3-6：		调试点数值

# 命令83：重置设备变量调试点

这是一个传感器调试命令，将设备变量调试点重置为出厂值。

请求：

字节0：			要重置的设备变量调试点

响应：

字节0：			要重置的设备变量调试点

# 命令105：读Burst模式配置信息

这是一个Burst广播模式命令，设备返回数据：是否在Burst模式，命令号，传输的设备变量明细。

请求：				无

响应：

字节0：			Burst模式控制代码（是否在Burst模式）

字节1：			传输返回消息所用的命令

字节2：			分配给Slot 0的设备变量代码

字节3：			分配给Slot 1的设备变量代码

字节4：			分配给Slot 2的设备变量代码

字节5：			分配给Slot 3的设备变量代码

# 命令106：消除延迟响应

为发布命令的主机清除所有的未解决的延迟响应。正在运行的，不能被打断或取消的延迟响应可能会继续执行，这种情况会给出警告：除了正在运行的延迟响应均已关闭。

请求：			无

响应：			无

# 命令107：写Burst设备变量

这是一个Burst广播模式命令。

选择设备变量，可通过命令9或者命令33在Burst模式返回该变量信息。

请求：

字节0：			分配到Slot0的设备变量代码

字节1：			分配到Slot1的设备变量代码

字节2：			分配到Slot2的设备变量代码

字节3：			分配到Slot3的设备变量代码

响应：

字节0：			分配到Slot0的设备变量代码

字节1：			分配到Slot1的设备变量代码

字节2：			分配到Slot2的设备变量代码

字节3：			分配到Slot3的设备变量代码

# 命令108：写Burst模式命令号

这是一个Burst广播模式命令。

该命令选择设备在Burst模式传递的响应消息。

所有执行Burst模式的设备必须支持命令1，2，3和9。

请求：

字节0：			响应消息的命令号

响应：

字节0：			响应消息的命令号

# 命令109：Burst模式控制

这是一个Burst广播模式命令。

该命令用于进入/退出Burst模式。命令1（读主变量）或命令108（写Burst的命令号）选择的命令号的响应数据类型将被传输。

请求：

字节0：			Burst模式控制代码

响应：

字节0：			Burst模式控制代码

# 命令110：读所有动态变量

读4个预先定义的动态变量。

请求：				无

响应：

字节0：			主变量单位代码

字节1-4：		主变量

字节5：			第二变量单位代码

字节6-9：		第二变量

字节10：		第三变量单位代码

字节11-14：		第三变量

字节15：		第四变量单位代码

字节16-19：		第四变量

# 命令111：传输服务控制（Block）

同现场设备建立虚拟连接，提供什么样的服务由端口定义。当打开一个端口后，主机定义自己支持的最大消息长度，从机可以遵循，也可少于消息长度进行传输。字节计数不会在每次打开端口的时候进行重置。

这个命令可以用来对功能不是很正确的端口进行重置。

请求：

字节0：			端口分配代码（Enum）

字节1：			功能代码（Enum）

字节2：			主机支持的最大数据长度

字节3-4：		主机开始字节计数

响应：

字节0：			端口分配代码（Enum）

字节1：			功能代码

字节2：			主机支持的最大数据长度

字节3-4：		主机开始字节计数

字节5-6：		现场设备开始字节计数

# 命令112：Block数据传输

通过命令111打开的端口传输现场设备和主机之间的数据。

请求：

字节0：			端口分配代码（Enum）

字节1：			功能代码（Enum）

字节2：			传输的数据字节数

字节3-4：		对应信息第一个数据字节的主机字节数

字节5-6：		主机希望下一次从从设备收到的从机数据字节数

字节7-n：		传给从设备的数据

响应：

字节0：			端口分配代码（Enum）

字节1：			功能代码（Enum）

字节2：			传输的数据字节数

字节3-4：		对应信息第一个数据字节的主机字节数

字节5-6：		主机希望下一次从从设备收到的现场设备数据字节数

字节7-n：		传给主机的数据

# 命令113：捕获设备变量

这是一个有关设备变量的命令。

这个命令引导现场设备获取另一个从设备返回的命令响应数据，可以作为一种输入计算。可以使用命令1，2，3，9和33。

源从机设备ID可能全部设置为“0x00”，来表明所有符合制造商ID和设备类型的现场设备都看作数据源。

当捕获模式代码设为“2”（从BACK信息获取数据）时，从机地址一定要忽略。

请求：

字节0：			目标设备变量

字节1：			捕获模式代码（Enum）

字节2：			源从机制造商ID（从机地址字节0）

字节3：			源从机设备类型（从机地址字节1）

字节4-6：		源从机设备ID（从机地址字节2-4）

字节7：			从机命令号

字节8：			从机Slot号

字节9-12：		映射的下跌时间

响应：

字节0：			目标设备变量

字节1：			捕获模式代码（Enum）

字节2-6：		从机地址

字节7：			从机命令号

字节8：			从机Slot号

字节9-12：		映射的下跌时间

# 命令114：读取捕获的设备变量

这是一个有关设备变量的命令。

读取某一设备变量的捕获设置。

如果这个设备变量从没有被HART网络捕获过，则捕获模式代码必须返回“0x00”，其它数据必须返回最后一次主机写下的数值。

请求：

字节0：			目标设备变量

响应：

字节0：			捕获模式代码（Enum）

字节2-6：		从机地址

字节7：			从机命令号

字节8：			从机Slot号

字节9-12：		映射的下跌时间

# HART常用功能实现

# 功能1：设置主变量量程上限

- 通过35号命令写主变量量程上限，其中量程单位不必与主变量单位相同，而且也不会改变主变量的单位；

- 通过36号命令设置主变量量程上限，功能与设备伤的“SPAN”按钮同。

# 功能2：设置主变量量程下限

- 通过35号命令写主变量量程下限，其中量程单位不必与主变量单位相同，而且也不会改变主变量的单位；

- 通过37号命令设置主变量量程下限，功能与设备伤的“ZERO”按钮同。

# 功能3：调整回路电流零点

4-20mA回路通过模拟信号来传送一个动态主变量，这就要求主机和从机之间的回路电流值必须统一。回路电流命令允许主机强加于现场设备一个回路电流值，并执行现场设备回路电流值的两点调整（对应zero和span）。对于变送器和执行器的回路电流调整过程有点不同，分别列出如下：

## 1、变送器回路电流调整

- 通过40号命令，进入/退出固定电流模式，设置电流到设备的最小值，通常为4mA；

- 通过45号命令，调整回路电流零点。设备调整完毕返回当前的电流值，可能因为四舍五入而与主机设定的有所偏差；

- 通过40号命令，进入/退出固定电流模式，设置电流到设备的最大值，通常为20mA；

- 通过46号命令，调整回路电流增益。

- 如果需要设定的更精确一些，重复步骤1-4。当回路电流校准好之后，通过40号命令退出固定电流模式。

## 2、执行器回路电流调整

- 通过回路电流工具设置电流到设备的最小值，通常为4mA；

- 通过45号命令，调整回路电流零点。设备调整完毕返回当前的电流值，可能因为四舍五入而与主机设定的有所偏差；

- 通过回路电流工具设置电流到设备的最大值，通常为20mA；

- 通过46号命令，调整回路电流增益。

- 重复步骤1-4，直到达到所期望的精确数值。

# 功能4：执行设备自检

- 主机发送41号命令执行设备自检，从机必须在服务时间内响应；

- 设备自检可能需要一段相对较长的时间来完成，所以自检期间，主机一定不能断开与设备间的通信；

- 当从机自己完毕后，主机应该发送48号命令来读取更多的设备状态，返回自检的一些诊断信息。

# 功能5：锁定设备来提高配置权限

- 通过71号命令锁定设备来提高配置权限，只有本主机可以进行配置操作；

- 本主机可以进行设备配置，其它主机或是配置工具对设备进行操作会返回响应码16，权限限制。

- 通过38号命令，复位配置修改标志。

# 功能6：对传感器进行调试

- 通过81号命令读取设备变量调试指导信息，决定调试点的数量及其调试范围；

- 通过80号命令读取设备变量最后一次成功的调试点。如果此变量支持两点调试，需重复一下3-6步；

- 提示用户调试变量限制在可允许的范围内；

- 一旦设置好了并稳定了，从检验仪或用户获取准确的过程变量值；

- 通过82号命令写设备变量调试点，出错则提示用户；

- 如果变量的下限调试点已经完成，则重复步骤3-6调试上限调试点。

# 功能7：设置设备变量

  - 通过54号命令读取设备变量信息，获得设备变量基本信息及上下限；

  - 根据上下限设置设备变量，如通过79号命令写设备变量；

  - 通过9号命令读取设备变量状态。

# 功能8：应用广播模式

- 首先通过108号命令，写广播模式命令号。1、2、3、9号命令必须支持，33号命令可选；

- 如果广播命令选择的是9号命令，则通过107号命令来分配各个设备变量到指定的Slot；

- 通过109号命令可以进入/退出广播模式。在广播模式下，从机会根据设置好的命令来发送数据；

- 在广播模式下，可通过108号命令改变命令号来改变从机返回的数据。

# 功能9：